Дело № 5-166/21/2022

УИД16MS0077-01-2022-000639-79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18  апреля      2022  года                                                              город Набережные Челны

Мировой судья судебного участка № 21 по  судебному району  г. Набережные Челны Республики Татарстан Д.Г. Хамидуллина,     рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Комарова, д. 20, каб. 504, дело об административном  правонарушении по ст.19.5 ч.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении   главного  врача  Набережночелнинского  психоневрологического   диспансера - филиала государственного автономного учреждения  здравоохранения  «*»   Бутлеровской  В. М.  (данные обезличены),

У С Т А Н О В И Л:

Проверкой,  проведенной  государственным  инспектором     муниципального образования  г. Набережные Челны  РТ  по  пожарному  надзору,  инспектором  ОНД  и ПР    по Центральному  району  муниципального  образования  г. Набережные Челны  «Жилой»  УНД и ПР ГУ МЧС  России  по РТ  в Набережночелнинском  психоневрологическом   диспансере - филиала государственного автономного учреждения  здравоохранения  «*»   установлено не выполнение  пунктов  предписания  № 44/1/1  от 22.04.2021, № 106/1 от 29.10.2021:

на 4  этаже   система   управления  эвакуацией и оповещения  людей о пожаре  находится  в  неисправном   состоянии (звуковые динамики),  (пункт 54   постановления    Правительства  РФ  от 16.09.2020 № 1479 об утверждении   правил  противопожарного режима в Российской Федерации);

коридоры длиной  более 60 м.  разделены  противопожарными  перегородками 2-го  типа на участки (поэтажные коридоры),  (пункт 4.3.7 СП 1.13130.2020; часть 4 статьи 4 Федерального закона  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический  регламент о требованиях пожарной  безопасности»);

двери  венткамер, складов, дезкамеры, автоклава, лабораторий, люка выхода на кровлю  не в  полном  объеме  выполнены  противопожарными  с требуемым  пределом огнестойкости, (пункт 1  статьи 88, ч. 4 ст. 4 № 123-ФЗ;  пункт 5.2.6 СП 4.13130.2013);

на  объекте  защиты  допускается  использование  подвального  этажа  и  технического  верхнего  этажа (чердака)  для  организации (размещения), мастерских  и хранения  продукции,  оборудования, мебели  и других  предметов, (п. 16 «б» постановления    Правительства  РФ  от 16.09.2020 № 1479 об утверждении   правил  противопожарного режима в Российской Федерации);

не  в  полном  объеме  обеспечено  наличие  на  противопожарных  дверях: электрощитовой, коридора, машинных  помещений, складов, венткамер, теплоузла, дезкамеры, автоклава, лабораторий приспособлений для  самозакрывания и уплотнений в  притворах; п. 24 постановления    Правительства  РФ  от 16.09.2020 № 1479 об утверждении   правил  противопожарного режима в Российской Федерации,  часть 8  статьи  88 № 123-ФЗ);

запоры  на дверях  эвакуационных  выходов  не  обеспечивают  возможность  их  свободного  открывания  изнутри  без ключа, (пункт 26  постановления    Правительства  РФ  от 16.09.2020 № 1479 об утверждении   правил  противопожарного режима в Российской Федерации).

Главный  врач Набережночелнинского  психоневрологического   диспансера - филиала государственного автономного учреждения  здравоохранения  «*»   Бутлеровская В.М.   в  судебное  заседание  не  явилась,  извещена.

Часть 13 статьи  19.5 КоАП РФ   предусматривает  ответственность  за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания

Из материалов дела следует, что Набережночелнинским  психоневрологическим   диспансером - филиалом государственного автономного учреждения  здравоохранения  «*»    в срок до   01.03.2022  не исполнены    пункты  предписания  № 44/1/1  от 22.04.2021, № 106/1 от 29.10.2021.

Вина   главного врача Набережночелнинского  психоневрологического   диспансера - филиала государственного автономного учреждения  здравоохранения  «*»   Бутлеровской  В.М.подтверждается материалами дела: решением  о  проведении  проверки  (л.д. 2-4),  распоряжением  о проведении  проверки (л.д.2,3),  протоколом об административном правонарушении от  16.03.2022 (л.д.5-6), актом  проверки от  16.03.2022 (л.д. 7-9), копиями предписаний № 44/1/1  от 22.04.2021, № 106/1 от 29.10.2021 (л.д. 10-13).

При назначении наказания суд руководствуется общими правилами назначения административного наказания, которые предусмотрены ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и учитывает характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих, смягчающих  административную ответственность, при рассмотрении дела не установлено.

Руководствуясь ст.29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать главного  врача Набережночелнинского  психоневрологического   диспансера - филиала государственного автономного учреждения  здравоохранения  «*»   Бутлеровскую  В.  М. виновной  в совершении административного правонарушения, предусмотренного  ч. 13 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и  назначить наказание  в виде  административного штрафа  в  размере 5000  (пять тысяч)  рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по РТ (Министерство  юстиции Республики Татарстан). БИК: 019205400. Банк получателя:  Отделение-НБ Республика Татарстан. ОКТМО: 92701000001. Р/С 0310064300000001110. КБК 73111601193010005140. ИНН 1654003139. КПП 165945001,  идентификатор ***).

Разъяснить, что согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, о предоставлении которых необходимо обратиться к мировому судье, вынесшему постановление о наложении административного наказания в виде штрафа.

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Квитанция об уплате штрафа подлежит представлению в судебный участок № 21 по  судебному району г. Набережные Челны Республики Татарстан по адресу: РТ,  г. Набережные Челны, ул. Комарова д. 20, каб. 504.

Постановление может быть обжаловано в течение  десяти суток со дня вынесения в  Набережночелнинский  городской суд  Республики Татарстан через мирового судью либо путем  подачи жалобы в Набережночелнинский  городской суд.

Мировой судья 		               подпись                                            Д.Г. Хамидуллина