Дело № 5-122/2022 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

16 мая 2022 года                                                    город Казань, улица Лукина, дом 2/15

Мировой судья судебного участка № 4 по Авиастроительному судебному району города Казани Республики Татарстан Г.И. Гиззатуллина, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении руководителя (главного врача) ГАУЗ «Городская больница» города Казани Гатауллина Р.В.,

установил:

Гатауллин Р.В., являясь руководителем (главный врачом) ГАУЗ «Городская больница» города Казани, расположенного по адресу – город Казань, улица Максимова, дом 34/24, 14 февраля 2022 года, не выполнил следующие пункты предписания №14/1/11 от 26 февраля 2021 года, выданное должностным лицом ОНД и ПР по Авиастроительному району города Казани «Авиастроительный» УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ, а именно:

Общие нарушения:

Пункт 1: в общем коридоре подвала в стационара и поликлинике на путях эвакуации складируются горючие материалы п.п б п. 27 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.

Здания по улице Максимова, 34/24

Здание стационара

Пункт 2: технический этаж и помещения в подвале не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Ст.4 ФЗ №123-ФЗ, НПБ 110-03 п. 14, таб.3, НПБ 104 -03 п.4.1, таб. 1,2;

Пункт 3: в подвале двери 2-х слесарных мастерских не выполнены противопожарными. Ст.4 ФЗ №123-ФЗ, СНиП 21-01-97 п.7.4, СП4.13130.2013 п.5.2.6;

Пункт 4: в подвале допущено размещение мастерских, кладовых, складируются горючие материалы, п.п б п. 16 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;

Пункт 5: двери эвакуационных выходов, ведущих на лестничную клетку (левую) со всех этажей закрыты на замки, что не обеспечивает их свободного открывания изнутри без ключа, п.26 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных    Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;

Пункт 6: двери выхода на технический этаж из лестничных клеток не выполнены противопожарными. Ст. 4 ФЗ №123-ФЗ, СНиП 21-01-97 п.8.4;

Пункт 7: не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы. П.17 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;

Пункт 8: на путях эвакуации (в общем коридоре) на 1-ом и 2-ом этажах для отделки и покрытия стен применены материалы с неизвестной пожарной опасностью (пластиковые панели) Ст. 4 	ФЗ № 123- ФЗ, СНиП 21-01-97 п.6.25;

Пункт 9: электросветильники в подвале эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников п.п. «в» п.35 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;

Пункт 10: в подвальном помещении автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленная частично, находится в неисправном состоянии п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;

Пункт 11: в здании помещения 1-го и 2-го этажей не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Ст.4 ФЗ № 123-ФЗ, НПБ 110-03 п.14, таб.3 НПБ 104-03 п.4.1, таб. 1, 2;

Пункт 12: Здание не оборудовано системой дублирования сигнала АУПС на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта - системой ПАК Стрелец – мониторинг ч. 7 ст.83 ФЗ № 123 – ФЗ;

Здание поликлиники:

Пункт 13: в подвале допущено размещение архива п.п.б п. 16 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;

Пункт 14: помещение архива не выделено противопожарными дверьми. ФЗ № 123-ФЗ ст.4, СНиП 21-01-97*п.7.4, СП 4.13130.2013 п.5.2.6;

Пункт 15: не проведены расчеты и не обозначено на двери помещения архива его категория по взрывопожарной и пожарной опасности п.12 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г., СП 4.13130.2013 п.5.1.2;

Пункт 16: переход из поликлиники в стационар не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ст.4 ФЗ № 123 - ФЗ, НПБ110-03 п. 14, таб.3, НПБ 104-03 П.4.1, таб.1,2;

Пункт 17: переход из поликлиники в стационар не выделен с одной стороны противопожарной дверью ст.4 ФЗ № 123 – ФЗ, СНиП 21-01-97 п.7.4;

Пункт 18: чердачное помещение и помещения в подвале не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ст.4 ФЗ № 123 – ФЗ, НПБ 110-03 п. 14, таб. 3, НПБ 104-03 п.4.1, таб. 1,2;

Переход 19: переходной тоннель в подвале не выделен противопожарными дверьми от стационара и здания пищеблока ст. 4 ФЗ № 123 – ФЗ, СНиП 21-01-97 п.7.4;

Переход 20: не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения. При несоответствии качества проведенной огнезащитной эффективности обработки (пропитки) конструкций, провести повторную обработку п. 13 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г;

Здание пищеблока:

Пункт 21: помещения в здании не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ст. 4 ФЗ № 123 – ФЗ, НПБ 110-03 п.14, таб. 3, НПБ 104-03 п.4.1, таб.1,2.

Гатауллин Р.В. в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещён. До начала судебного заседания представила письменное ходатайство о рассмотрении дела в своё отсутствие с признанием вины в совершённом административном правонарушении.

В соответствии со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, дело может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого рассматривается дело об административном правонарушении, если имеются сведения о надлежащем его извещении, о времени и месте рассмотрении дела.

Таким образом, располагая сведениями о надлежащем извещении Гатауллина Р.В. о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие не явившегося привлекаемого к административной ответственности лица, что согласуется с требованиями части 2 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вина Гатауллина Р.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается материалами дела об административном правонарушении, в том числе: протоколом об административном правонарушении № 0104-2022-0010 от 14 февраля 2022 года; письмом Гатауллина Р.В. в адрес заместителя начальника ОНД и ПР города Казани по Авиастроительному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ; актом внеплановой выездной проверки  № 10 от 14 февраля 2022 года; предписанием № 14/1/11 от 26 февраля 2021 года; всеми другими материалами дела об административном правонарушении.

Таким образом, Гатауллин Р.В. совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

При назначении административного наказания Гатауллину Р.В., мировой судья учитывает характер совершенного им административного правонарушения.

Смягчающими вину обстоятельствами мировым судьёй учитываются признание вины и работы по устранению выявленных нарушений.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9., 29.10., 29.11, частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

постановил :

признать Гатауллина Р.В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.

Штраф подлежит уплате в течение шестидесяти дней с момента вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам:

- идентификатор 0318690900000000026229854;

- получатель Управление Федерального казначейства по РТ (Министерство юстиции Республики Татарстан);

- Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань//Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан;

- КПП 165501001;

- ИНН 1654003139;

- номер счёта получателя платежа 03100643000000011100;

- БИК 019205400;

- КБК 73111601193010005140;

- к/с 40102810445370000079.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

Квитанцию об оплате штрафа необходимо предоставить в канцелярию судебного участка № 4 по Авиастроительному судебному району города Казани Республики Татарстан по адресу: город Казань, улица Лукина, дом 2/15, кабинет 22.

Постановление может быть обжаловано в Авиастроительный районный суд города Казани в течение 10 суток  со дня получения копии постановления.

Мировой судья                                                                         		Г.И. Гиззатуллина