Дело №5-3-113/2022

УИД: 16MS0008-01-2022-000703-52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022                                                                                           г.Казань

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 3 по Вахитовскому судебному району г.Казани Э.А.Сахапова, рассмотрев в зале суда №3, расположенном в д.76 по ул.Агрономическая г.Казани дело об административном правонарушении в отношении должностного лица – главного специалиста по гражданской обороне хозяйственного управления аптечного склада предприятия ГУП «ТАТТЕХМЕДФАРМ» Давлетова Р.И., «ИЗЪЯТО»

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № «ИЗЪЯТО», главный специалист по гражданской обороне хозяйственного управления аптечного склада предприятия ГУП «ТАТТЕХМЕДФАРМ» Давлетов Р.И. на объекте и территории ГУП «ТАТТЕХМЕДФАРМ», расположенного по адресу: г.Казань, ул.Тихорецкая, 11, совершил административное правонарушение, выразившееся в не выполнении пунктов предписания №«ИЗЪЯТО», а именно:

- Корпус А. Административное здание:

1 этаж

- П. 3 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара не предусмотрены противопожарные клапаны (складские помещения). (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7.11 СНиП 41-01-2003);

4-й этаж

- П.4 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования в целях предотвращения проникновения в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара не предусмотрены противопожарные клапаны (складские помещения). (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7.11 СНиП 41-01-2003);

Подвал

- П.7 Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в коридоре. (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.2 СНиП 41-01-2003);

- П.8 Перед грузовым лифтом не предусмотрен тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.26 СНиП 21-01-97*);

- П.9 Лестницы для сообщения между подвальным и первым этажом не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре. (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.23 СНиП 21-01.97*)

- Корпус Г:

- П.10 Не обеспечена раздельная передача извещения о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009);

- Корпус Б:

- П.12 Металлические несущие конструкции складов не обработаны огнезащитным составом, тем самым снижен класс конструктивной пожарной опасности здания. (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.19, п.7.12* СНиП 21-01-97*);

- П.13 Допускается изменение объемно-планировочных решений, а именно устройство встроенных помещений, без проектной документации, разработанной в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке. (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3 СНиП 21-01-97*);

- П.14 Система автоматической пожарной сигнализации, система автоматической установки пожаротушения находятся в неисправном состоянии. (п. 54постановления правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года №1479);

- П.15 Не обеспечена раздельная передача извещения о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009);

- Общий

- П.36 На дверях помещений складского назначения не определены их категории по взрывопожарной и пожарной опасности. (п.12 Постановления правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года №1479).

Таким образом Давлетов Р.И. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

В соответствии с ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Давлетов Р.И. на судебном заседании вину в вышеизложенном признал.

Вина должностного лица Давлетова Р.И. в совершении вышеуказанного административного правонарушения также подтверждается протоколом об административном правонарушении «ИЗЪЯТО», актом проверки от «ИЗЪЯТО», предписанием №«ИЗЪЯТО», решением о проведении внеплановой выездной проверки, приказом ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» №«ИЗЪЯТО» о назначении Давлетова Р.И. ответственным лицом за противопожарную безопасность ГУП «Таттехмедфарм» и другими материалами дела, оснований не доверять которым у суда нет.

Обстоятельств исключающих производство по делу, либо отягчающих административную ответственность,  судом не установлено.

Смягчающим обстоятельством суд считает признание вины правонарушителем.

Таким образом, суд считает установленной вину Давлетовым Р.И. в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

Назначая наказание, суд учитывает характер совершенного правонарушения, личность и имущественное положение виновного, все обстоятельства по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать главного специалиста по гражданской обороне хозяйственного управления аптечного склада предприятия ГУП «ТАТТЕХМЕДФАРМ» Давлетова Р.И. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного  ч.12 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф уплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: УФК по РТ (Министерство юстиции Республики Татарстан), КПП: «ИЗЪЯТО», ИНН: «ИЗЪЯТО», ОКТМО: «ИЗЪЯТО», номер счёта получателя платежа: «ИЗЪЯТО», ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань, БИК: «ИЗЪЯТО», Кор.сч.: «ИЗЪЯТО», КБК: «ИЗЪЯТО», УИН: «ИЗЪЯТО», наименование платежа – постановление №5-3-113/2022 по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии непосредственно в Вахитовский районный суд г.Казани, либо в тот же срок, через мирового судью.

И.о. мирового судьи                                                                      Э.А.Сахапова