Дело №5-4-141/22

УИД: 16MS0016-01-2022-000883-58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2022 года                                     		         г. Казань, ул. Алафузова, д. 4

Мировой судья судебного участка № 4 по Кировскому судебному району г. Казани Республики Татарстан А.О. Крюченкова, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении:

должностного лица – вице-президента Общества с ограниченной ответственностью «Эгида +» (г. Казань, ул. 2-ая Красноборская, зд. 30, корп. 17, ОГРН: 1021603060214, дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 1656018691) (далее – «Данные изъяты»), – «Данные изъяты», «Данные изъяты»года рождения, уроженца «Данные изъяты», зарегистрированного и проживающего по адресу: РТ, г. Казань, «Данные изъяты»,

УСТАНОВИЛ:

В производстве мирового судьи находится дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении должностного лица – вице-президента «Данные изъяты»

Согласно протоколу об административном правонарушении в ходе проверки 15.03.2022 в 15 час. 00 мин. на территории «Данные изъяты», расположенного по адресу: г. Казань, ул. 2-ая Красноборская, зд. 30, корп. 17, выявлено не выполнение в установленный срок до 10.02.2022 требований ранее выданного предписания № 16/1/12 от 31.03.2021. Не устранены следующие нарушения:

Общие нарушения:

- Отделка полов на путях эвакуации в зданиях выполнена с применением материалов с неизвестной пожарной опасностью (линолеум, пластиковые панели, краска). Не представлены сертификаты соответствия пожарной безопасности на отделочные материалы (ст. 4, табл. 3, 28, 29 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Планы эвакуации людей при пожаре в зданиях разработаны с нарушением требований ГОСТа (не соответствуют ориентации на местности, не в полном объёме указаны ИПР, не вывешены возле эвакуационных выходов на видных местах). Отсутствуют сводные планы эвакуации на здания.  (п.5, Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации») , ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» ;)

- На складские и производственные помещения (здания), не определена расчетами категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классы зон (имеются старые таблички без четкого отнесения помещения к категории В и не представлены расчёты с имеющейся фактической пожарной нагрузкой и показателями хранимых материалов, следовательно, категория здания берется по наихудшей для твердых материалов В1). (п. 12 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

- На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, смонтированные вновь и ранее. (п. 54 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (п. 15 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Административное здание заводоуправления (Литер А.19, площадь: 264,7 м2): помещение охраны на 2 этаже (мониторная) не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (АУПС). (ст.4,5,6 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1 п.9 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.", табл. А1 п.9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- Склад №1 (3-х этажное складское здание с подвалом) Литер А.27 (Площадь: 1278,6 м2) 1982 г\п: здание склада категории «В» высотой 2 и более не оборудовано автоматической системой пожаротушения (АУПТ) по всей площади. (ст.4,5,6 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1 п.2.7, п.2.8, п.4.2, п.5.2 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.");

- Шкафы пожарных кранов в здании не соответствуют требованиям ГОСТ (ст. 4, 5, 6, 106 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п. 6.13 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»);

- Склад №2. Пристрой к складу №1. Литер А27|. Площадь: 615,6 м2. 2007 г\п: здание склада категории В1 не оборудовано автоматической системой пожаротушения (АУПТ) по всей площади. Двух уровневое хранение продукции на 2 этажа. (ст.4,5,6 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1 п.2.7, п.2.8, табл. 3 п.4.2, п.5.2 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.");

- Склад №4. 1 этажное. Литер А14. Площадь: 345,4 м2. 2011 г\п: в здании не смонтирована автоматическая установка пожаротушения при высоте стеллажного складирования продукции 5,5м. и выше без определения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (категория принимается наиболее опасная В-1). (ст.4,5,6, ст.78, ст.83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таб. А.3 п.4.2, табл. А.1 п.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения»);

- Здание склада-ангара не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Объем здания V=2349 м3. Категория пожарной опасности В. (ст. 4,5,6 Федеральный закон №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.1 табл. 2 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования.» (ранее СП 10.13130.2009);

- Здание столовой. Литер А.20, А.21. 1970 г\п: не выгорожено противопожарной перегородкой с требуемым пределом огнестойкости: помещения: 2-е комнаты электрощитовых в здание (Каждая противопожарная дверь должна иметь доводчик для уплотнения в притворах) (ст. 4,5,6, 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Склад №7. Склад-ангар 1 эт. (Литер А13. Площадь: 515,9м2) 1992 г\п: в здании не смонтирована автоматическая установка пожаротушения при высоте стеллажного складирования продукции 5,5м. и выше без определения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (категория принимается наиболее опасная В-1). (ст.4,5,6, ст.78, ст.83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 табл. 1, п.4.2 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»);

- Здание склада-ангара не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Объем здания V=2449 м3. Категория пожарной опасности В. (ст. 4,5,6 Федеральный закон №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.);

- Склад образцов продукции. (Здание конюшни Литер Г23. Площадь: 295,4 м2) 1960 г\п: не выгорожено противопожарной перегородкой с требуемым пределом огнестойкости: помещения: производственное помещение от складского. (ст. 4,5,6, 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Склад №6 (Здание каменного гаража и конторы. Литер А32, А33. Площадь: 670,6 м2) 1977 г\: не смонтированы шкафы пожарных кранов в здании в соответствии с требованиями ГОСТ (ст. 4, 5, 6, 106 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п. 6.13 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»);

- Не выгорожено противопожарной перегородкой с требуемым пределом огнестойкости: помещения: административная часть от складской,  складская часть от производственной. (ст. 4,5,6, 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

- 3-х этажное здание административное. (Здание цеха №4. Литер А28, А29, Площадь: 1902 м2): не выгорожено противопожарной перегородкой с требуемым пределом огнестойкости: помещения:  Электрощитовой от административной части, складского помещения от офиса продаж. (ст. 4,5,6, 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (АУПС) офисные помещения 2 и 3 этажа. (ст.4,5,6 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1 п.9 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.", табл. А1 п.9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- В помещении электрощитовой, возле офиса продаж, устроена мастерская с рабочим местом сотрудника и складируется горючие материалы и одежда. (п.35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

- Не смонтированы шкафы пожарных кранов в здании в соответствии с требованиями ГОСТа. (ст. 4, 5, 6, 106 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п. 6.13 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»);

- Склад Литер А.26 (Площадь: 218,2 м2) 1957 г\п: здание не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (АУПС). (ст.4,5,6 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 3 п.5.2, п.4.2 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.");

- Склад №3. Литер А.50 (Площадь: 360,4 м2) 1990 г\п: здание склада-ангара не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Объем здания V=2353 м3. Категория пожарной опасности В. (ст. 4,5,6 Федеральный закон №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.);

- Склад №5. Литер А.54 (Площадь: 782,1 м2) 2008 г\п: здание склада-ангара не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Объем здания V=6749 м3. Категория пожарной опасности В. (ст. 4,5,6 Федеральный закон №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.);

Представитель «Данные изъяты» в судебном заседании пояснила, что вину в совершении административного правонарушения он признает, нарушения будут устранены.

Выслушав лицо, допрошенное в судебном заседании, исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей.

В соответствии с диспозицией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ следует, объективной стороной предусмотренного состава административного правонарушения является невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору 31.03.2021 в адрес «Данные изъяты» было выдано предписание № 16/1/12 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара,  в котором было указано на необходимость устранения, в том числе, следующих нарушений:

1.	Отделка полов на путях эвакуации в зданиях выполнена с применением материалов с неизвестной пожарной опасностью (линолеум, пластиковые панели, краска). Не представлены сертификаты соответствия пожарной безопасности на отделочные материалы (ст. 4, табл. 3, 28, 29 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

2.	Планы эвакуации людей при пожаре в зданиях разработаны с нарушением требований ГОСТа (не соответствуют ориентации на местности, не в полном объёме указаны ИПР, не вывешены возле эвакуационных выходов на видных местах). Отсутствуют сводные планы эвакуации на здания.  (п.5, Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации») , ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» ;)

3.	На складские и производственные помещения (здания), не определена расчетами категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классы зон (имеются старые таблички без четкого отнесения помещения к категории В и не представлены расчёты с имеющейся фактической пожарной нагрузкой и показателями хранимых материалов, следовательно, категория здания берется по наихудшей для твердых материалов В1). (п. 12 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

4.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, смонтированные вновь и ранее. (п. 54 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

5.	Руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (п. 15 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

6.	Административное здание заводоуправления (Литер А.19, площадь: 264,7 м2): помещение охраны на 2 этаже (мониторная) не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (АУПС). (ст.4,5,6 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1 п.9 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.", табл. А1 п.9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

7.	Склад №1 (3-х этажное складское здание с подвалом) Литер А.27 (Площадь: 1278,6 м2) 1982 г\п: здание склада категории «В» высотой 2 и более не оборудовано автоматической системой пожаротушения (АУПТ) по всей площади. (ст.4,5,6 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1 п.2.7, п.2.8, п.4.2, п.5.2 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.");

8.	Шкафы пожарных кранов в здании не соответствуют требованиям ГОСТ (ст. 4, 5, 6, 106 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п. 6.13 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»);

9.	Склад №2. Пристрой к складу №1. Литер А27|. Площадь: 615,6 м2. 2007 г\п: здание склада категории В1 не оборудовано автоматической системой пожаротушения (АУПТ) по всей площади. Двух уровневое хранение продукции на 2 этажа. (ст.4,5,6 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1 п.2.7, п.2.8, табл. 3 п.4.2, п.5.2 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.");

10.	Склад №4. 1 этажное. Литер А14. Площадь: 345,4 м2. 2011 г\п: в здании не смонтирована автоматическая установка пожаротушения при высоте стеллажного складирования продукции 5,5м. и выше без определения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (категория принимается наиболее опасная В-1). (ст.4,5,6, ст.78, ст.83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таб. А.3 п.4.2, табл. А.1 п.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения»);

11.	Здание склада-ангара не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Объем здания V=2349 м3. Категория пожарной опасности В. (ст. 4,5,6 Федеральный закон №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.1 табл. 2 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования.» (ранее СП 10.13130.2009);

12.	Здание столовой. Литер А.20, А.21. 1970 г\п: не выгорожено противопожарной перегородкой с требуемым пределом огнестойкости: помещения: 2-е комнаты электрощитовых в здание (Каждая противопожарная дверь должна иметь доводчик для уплотнения в притворах) (ст. 4,5,6, 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

13.	Склад №7. Склад-ангар 1 эт. (Литер А13. Площадь: 515,9м2) 1992 г\п: в здании не смонтирована автоматическая установка пожаротушения при высоте стеллажного складирования продукции 5,5м. и выше без определения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (категория принимается наиболее опасная В-1). (ст.4,5,6, ст.78, ст.83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 табл. 1, п.4.2 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»);

14.	Здание склада-ангара не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Объем здания V=2449 м3. Категория пожарной опасности В. (ст. 4,5,6 Федеральный закон №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.);

15.	Склад образцов продукции. (Здание конюшни Литер Г23. Площадь: 295,4 м2) 1960 г\п: не выгорожено противопожарной перегородкой с требуемым пределом огнестойкости: помещения: производственное помещение от складского. (ст. 4,5,6, 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

16.	Склад №6 (Здание каменного гаража и конторы. Литер А32, А33. Площадь: 670,6 м2) 1977 г\: не смонтированы шкафы пожарных кранов в здании в соответствии с требованиями ГОСТ (ст. 4, 5, 6, 106 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п. 6.13 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»);

17.	 Не выгорожено противопожарной перегородкой с требуемым пределом огнестойкости: помещения: административная часть от складской,  складская часть от производственной. (ст. 4,5,6, 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

18.	3-х этажное здание административное. (Здание цеха №4. Литер А28, А29, Площадь: 1902 м2): не выгорожено противопожарной перегородкой с требуемым пределом огнестойкости: помещения:  Электрощитовой от административной части, складского помещения от офиса продаж. (ст. 4,5,6, 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима (ППР) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

19.	Не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (АУПС) офисные помещения 2 и 3 этажа. (ст.4,5,6 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1 п.9 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.", табл. А1 п.9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

20.	В помещении электрощитовой, возле офиса продаж, устроена мастерская с рабочим местом сотрудника и складируется горючие материалы и одежда. (п.35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

21.	Не смонтированы шкафы пожарных кранов в здании в соответствии с требованиями ГОСТа. (ст. 4, 5, 6, 106 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п. 6.13 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»);

22.	Склад Литер А.26 (Площадь: 218,2 м2) 1957 г\п: здание не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (АУПС). (ст.4,5,6 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 3 п.5.2, п.4.2 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.");

23.	Склад №3. Литер А.50 (Площадь: 360,4 м2) 1990 г\п: здание склада-ангара не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Объем здания V=2353 м3. Категория пожарной опасности В. (ст. 4,5,6 Федеральный закон №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.);

24.	Склад №5. Литер А.54 (Площадь: 782,1 м2) 2008 г\п: здание склада-ангара не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Объем здания V=6749 м3. Категория пожарной опасности В. (ст. 4,5,6 Федеральный закон №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.);

Выявленные нарушения предложено устранить до 10.02.2022.

15.03.2022 в ходе проверки «Данные изъяты» было установлено, что нарушения указанные в предписании от 31.03.2021 не устранены в части вышеперечисленных пунктов, о чем был составлен акт №20.

В связи с изложенным по факту невыполнения предписания должностным лицом административного органа 15.03.2022 в отношении вице-президента «Данные изъяты» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Согласно ст. 6 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  должностные лица органов пожарного надзора при осуществлении надзорной деятельности имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку обязаны выдать предписание юридическому лицу, об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

При этом юридическое лицо, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

В соответствии с ст. 37 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В силу ст. 38 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

При таких обстоятельствах действия должностного лица, ответственного за исполнение указанного предписания – вице-президента «Данные изъяты» подлежат квалификации по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор

Указанные обстоятельства и виновность «Данные изъяты»в совершении административного правонарушения подтверждается: протоколом об административном правонарушении № 0103-2022-0020 от 15.ю03.2022; актом проверки № 20 от 15.03.2022; предписанием № 16/1/12 от 31.03.2021; приказом о назначении ответственных лиц, которым «Данные изъяты»назначен ответственным за обеспечение пожарной безопасности; приказом о приеме «Данные изъяты»на должность.

Оценивая в совокупности представленные по делу доказательства, мировой судья приходит к выводу, что предписание было законным. Требования, изложенные в предписании, основаны на нормах действующего законодательства. Доказательств, подтверждающих обратное, в суд не представлено.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признает признание вины, раскаяние. Обстоятельств,  отягчающих административную ответственность, не имеется.

При назначении административного наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства совершения, личность виновного. Принимая во внимание отсутствие значительных последствий совершенного правонарушения, степени вины лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой судья считает возможным назначить минимальный размер штрафа, предусмотренный санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо – вице-президента «Данные изъяты» «Данные изъяты» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

Штраф необходимо уплатить в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу получателю: УФК по РТ (Министерство юстиции РТ) ИНН 1654003139, КПП 165501001, номер счета 03100643000000011100, в Отделение НБ РТ, БИК 019205400, кор. Счет 40102810445370000079, КБК 731 116 011 930 100 051 40, ОКТМО 92701000001, УИН № 0318690900000000027859655, штраф по постановлению № 5-4-141/22.      	Квитанция подлежит направлению в канцелярию судебного участка №4 Кировского района г. Казани (420102, г. Казань, ул. Алафузова, д. 4, каб. 203).

В случае неуплаты штрафа в предусмотренный законом вышеуказанный срок, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Кировский районный суд города Казани Республики Татарстан в течение десяти суток со дня получения его копии, через мирового судью.

Мировой судья	(подпись)

Копия верна. Мировой судья 						        А.О. Крюченкова