Копия	Дело №5-05/2022

УИД 16MS0035-телефон-телефон-75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

дата	адрес

Мировой судья судебного участка №10 по Ново-Савиновскому судебному району адрес фио,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении инженера наименование организации ОГРН ... ИНН телефон Степановой М.А., паспортные данные ТАССР, зарегистрированной по адресу: адрес, проживающей по адресу: адрес «А»,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении №0168-телефон от дата инженером наименование организации фио совершено административное правонарушение, выразившееся в невыполнении предписания №... от дата об устранении нарушений требований пожарной безопасности со сроком устранения дата, а именно:

в жилом доме по адресу: адрес:

- не проведена проверка работоспособности сетей наружного водопровода (пожарных гидрантов) с составлением соответствующего акта, на фасадах жилого дома не установлены таблички-указатели пожарных гидрантов, соответствующие ГОСТу, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарных гидрантов;

- объект не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям №1 и 2 правил противопожарного режима в РФ;

- дверь электрощитовой не противопожарного исполнения без сертификата пожарной безопасности, предел огнестойкости указанной двери должен быть не менее EI 30;

- допущено загромождение поэтажных коридоров мебелью, деревянными ящиками, строительным мусором и другими предметами на всех этажах жилого дома;

- допущено загромождение эвакуационных выходов ведущих к межбалконным лестницам различными предметами повсеместно;

- люки на поэтажных балконах не имеют возможности их свободного открытия;

- частично демонтированы межбалконные лестницы, предназначенные для эвакуации;

- допущено изменение объектно-планировочных решений, а именно на всех этажах допускается самовольная установка в поэтажных коридорах металлических дверей без возможности их свободного открывания без ключа, которые препятствуют свободной эвакуации людей;

- светильники эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей) в поэтажных коридорах на всех этажах жилого дома;

- объект защиты не оборудован системой оповещения и управления людей при пожаре;

- в коридорах на путях эвакуации на полу применен линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности;

- допускается парковка автомобилей на подъезде внутри жилого дома, тем самым уменьшена ширина проезда для пожарной техники;

- дверь выхода из лестничной клетки на кровлю не противопожарного исполнения 2-го типа;

в жилом доме по адресу: адрес:

- не проведена проверка работоспособности сетей наружного водопровода (пожарных гидрантов) с составлением соответствующего акта, на фасадах жилого дома не установлены таблички-указатели пожарных гидрантов, соответствующие ГОСТу, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарных гидрантов;

- объект не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям №1 и 2 правил противопожарного режима в РФ;

- дверь электрощитовой не противопожарного исполнения без сертификата пожарной безопасности, предел огнестойкости указанной двери должен быть не менее EI 30;

- объект защиты не оборудован системой оповещения и управления людей при пожаре;

- в коридорах на путях эвакуации на полу применен линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности;

- допущено загромождение поэтажных коридоров мебелью, деревянными ящиками, строительным мусором и другими предметами на всех этажах жилого дома;

- люки на поэтажных балконах не имеют возможности их свободного открытия;

- частично демонтированы межбалконные лестницы, предназначенные для эвакуации;

- допущено изменение объектно-планировочных решений, а именно на всех этажах допускается самовольная установка в поэтажных коридорах металлических дверей без возможности их свободного открывания без ключа, которые препятствуют свободной эвакуации людей;

- допущено устройство кладовой на лестничной клетке между 6 и 7 этажами;

- помещения жилой части не отделены от общественных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа;

- допускается парковка автомобилей на подъезде внутри жилого дома, тем самым уменьшена ширина проезда для пожарной техники;

- светильники эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей) в поэтажных коридорах на всех этажах жилого дома;

- дверь выхода из лестничной клетки на кровлю не противопожарного исполнения 2-го типа;

в жилом доме по адресу: адрес:

- не проведена проверка работоспособности сетей наружного водопровода (пожарных гидрантов) с составлением соответствующего акта, на фасадах жилого дома не установлены таблички-указатели пожарных гидрантов, соответствующие ГОСТу, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарных гидрантов;

- объект не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям №1 и 2 правил противопожарного режима в РФ;

- дверь электрощитовой не противопожарного исполнения без сертификата пожарной безопасности, предел огнестойкости указанной двери должен быть не менее EI 30;

- светильники эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей) в поэтажных коридорах на всех этажах жилого дома;

- люки выходов на чердак из лестничной клетки с размером не менее 0,6х0,8 м. выполнены не противопожарным исполнением 2-го типа;

- объект защиты не оборудован системой оповещения и управления людей при пожаре;

- допущено изменение объектно-планировочных решений, а именно на всех этажах допускается самовольная установка в поэтажных коридорах металлических дверей без возможности их свободного открывания без ключа, которые препятствуют свободной эвакуации людей;

- допущено загромождение поэтажных коридоров мебелью, деревянными ящиками и другими предметами на всех этажах жилого дома;

- не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний;

- двери эвакуационных выходов, заложенные проектом, находятся в заблокированном состоянии;

- допускается парковка автомобилей на подъезде внутри жилого дома, тем самым уменьшена ширина проезда для пожарной техники;

- в поэтажных коридорах допущено самовольное устройство жильцами дома сетей водопровода выполненных из пропиленовых труб, в связи с чем не обеспечивается соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей;

в жилом доме по адресу: адрес:

- не проведена проверка работоспособности сетей наружного водопровода (пожарных гидрантов) с составлением соответствующего акта, на фасадах жилого дома не установлены таблички-указатели пожарных гидрантов, соответствующие ГОСТу, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарных гидрантов;

- объект не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям №1 и 2 правил противопожарного режима в РФ;

- дверь электрощитовой не противопожарного исполнения без сертификата пожарной безопасности, предел огнестойкости указанной двери должен быть не менее EI 30;

- светильники эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей) в поэтажных коридорах на всех этажах жилого дома;

- люки выходов на чердак из лестничной клетки с размером не менее 0,6х0,8 м. выполнены не противопожарным исполнением 2-го типа;

- объект защиты не оборудован системой оповещения и управления людей при пожаре;

- допущено загромождение поэтажных коридоров мебелью, деревянными ящиками и другими предметами на всех этажах жилого дома;

- не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний;

- двери эвакуационных выходов, заложенные проектом, находятся в заблокированном состоянии;

- допускается парковка автомобилей на подъезде внутри жилого дома, тем самым уменьшена ширина проезда для пожарной техники.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, на рассмотрение дела не явилось, извещено надлежащим образом по адресам, указанным в протоколе об административном правонарушении, извещение вернулось по истечении срока хранения в почтовом отделении. Также от защитника фио поступило ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие. Также защитник указал, что вину не признает, просит назначить минимальное наказание, так как фио к административной ответственности ранее не привлекалась.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч.12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до сумма прописью; на должностных лиц - от трех тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до сумма прописью.

Согласно предписанию №... от дата на наименование организации возложена обязанность по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, указанных в нем с установлением срока устранения нарушений требования пожарной безопасности – дата.

Факт неисполнения указанного предписания подтверждается материалами дела, а именно: решением о проведении внеплановой выездной проверки ... от дата; актом внеплановой выездной проверки от дата; приказом ... от дата, согласно которому в целях соблюдения противопожарной безопасности и выполнения предписаний фио назначена ответственным лицом за выполнение вышеуказанного предписания; приказом (распоряжением) о приеме работника на работу от дата.

Оценивая совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу о наличии в действиях инженера наименование организации фио состава административного правонарушения, предусмотренного ч.12 статьи 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении административного наказания, судом учитываются характер совершенного правонарушения, степень его общественной опасности, личность лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, в ходе судебного разбирательства не установлено.

Оснований для признания правонарушения малозначительным или назначения наказания ниже низшего предела не усматривается.

С учетом изложенного, суд полагает необходимым назначить административное наказание в виде административного штрафа. При определении размера штрафа суд принимает во внимание общественную опасность данного правонарушения.

Руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

инженера наименование организации ОГРН ... ИНН телефон Степанову М.А. привлечь к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере сумма.

Штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, предъявить в суд вынесший постановление.

Постановление может быть обжаловано в Ново-Савиновский районный суд адрес в течение 10 суток со дня получения копии постановления через мирового судью судебного участка №10 по Ново-Савиновскому судебному району адрес.

Мировой судья (подпись)

Копия верна

Мировой судья							фио

Постановление вступило в законную силу «_____» _______________ года

Мировой судья							фио

Реквизиты для уплаты штрафа:

УИН 0318690900000000026457225

Получатель УФК по РТ (Министерство юстиции адрес)

Счет получателя 03100643000000011100 в отделении НБ адрес Банка России//УФК по РТ адрес

КПП телефон ИНН телефон код ОКТМО 92701000001

БИК телефон Кор.сч. 40102810445370000079 КБК 73111601193010005140

Наименование платежа – административный штраф по делу № 5-05/2022