Копия 		                    		                                          Дело №5-109/2022

16MS0027-01-2022-000605-18

П  О  С  Т  А  Н О  В  Л  Е  Н  И  Е

по делу об административном правонарушении

12 апреля 2022 года		            	                                город Казань

Мировой судья судебного участка №2 по Ново-Савиновскому судебному  району города Казани  Исмагилова Л.В.  (город Казань, улица Чуйкова, дом 27),

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Сидорова А.П., «Данные изъяты»,,

У  С  Т  А  Н  О  В  И Л:

В нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решения», СП 4.13130.2013; Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 5.13130.2009; Свода правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2013; Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний» ГОСТ 53300-2009; «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», «ГОСТ Р 53254-2009; расчёт пожарного риска, являющегося приложением к декларации пожарной безопасности ООО «Лента»; Сидоров А.П.  14 марта 2022 года в 12 часов 30 минут на объекте торгового комплекса ООО «Лента», расположенного по адресу: РТ, город Казань, улица Адоратского дом 21А являясь директором торгового комплекса, не исполнил в установленный срок пункты 1, 2, 11, 12, 14, 23, 26 предписания №59/1/45 от 28 мая 2021г., по устранению нарушений требований пожарной безопасности, срок устранения 01.03.2022 г., а именно:

1.	п. 1 - в протоколе испытаний лестниц не прописаны все характеристики испытываемого объекта (Приложение Е ГОСТ Р 53254-2009);

2.	п. 2 - не предоставлены протокол испытаний ограждений кровли (п.п. б) п. 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009);Приложение Е ГОСТ Р 53254-2009);

3.	п. 11 - обозначение водозаполненных трубопроводов спринклерной АУП выполнена не зеленым цветом или цифрой «1» (статья 4, пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.7.21 свода правил 5.13130 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

4.	п. 12 - при выбросе из торгового зала, через открываемые фрамуги, продуктов горения в атмосферу, на высоту менее 2 м от кровли из горючих материалов, нарушена целостность защиты кровли негорючего материала на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия (ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 года, далее №123-ФЗ; п.п. «г» п.7.11 Свода правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», далее СП 7.13130.2013);

5.	п. 14 - не предоставлен документ подтверждающий соответствие требованиям нормативных документов по пожар-ной безопасности на баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещенные на фасаде здания (п. 33 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

6.	п. 23 - нарушена целостность противопожарной двери, отделяющая зарядную станцию от зоне разгрузки (статья 4, пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.5.2 свода правил 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решения»);

7.	 п. 26 - из гардероба №219 на отм. 4.950 двери выполнены шириной менее 1,2 м в свету, каждая, что является не соответствием требуемых условий для обеспечения безопасной эвакуации из помещений торгового комплекса, при-веденных в расчёте пожарного риска, являющегося приложением к декларации пожарной безопасности

Сидоров А.П. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен по адресу, указанному в протоколе об административном правонарушении, причину неявки не сообщил.

Согласно части 2 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении судья выясняет, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, а также причины их неявки и принимает решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела.

Суд считает возможным рассмотреть данное дело в отсутствии Сидорова А.П. по имеющимся материалам административного дела.

Исследовав в судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, суд считает доказанной вину Сидорова А.П. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Согласно ст.19.5 ч.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, установлена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении №0168-2022-0033 от 14 марта 2022 года, составленным в присутствии Сидорова А.П.;

- копией акта внеплановой выездной проверки от 14 марта 2022 года;

- протоколом осмотра от 14 марта 2022 года;

- предписанием №59/1/45 от 28 мая 2021 года;

- копией доверенности.

Указанные доказательства оценены судом по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с учетом требований части 3 статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Достоверность и допустимость доказательств сомнений у суда не вызывает.

Предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке. Неотмененное к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, подлежат административной ответственности.

Изучение материалов дела об административном правонарушении показало, что законность и обоснованность предписания должностного лица не оспаривалась Сидоровым А.П. в установленном законом порядке. Обжалование предписания должностного лица является правом, а не обязанностью, следовательно, в данном случае Сидоров А.П. признал законность и обоснованность указанного документа, и согласился со сроками его исполнения, однако требования предписания в установленный срок исполнены не были.

Из указанных акта проверки и протокола об административном правонарушении следует, что Сидоров А.П., ознакомившись с ними, подтвердил наличие указанного в них нарушения, расписавшись в акте и протоколе. Копией приказа (распоряжение) о приеме работника на работу подтверждается то, что Сидоров А.П. на момент совершения правонарушения занимал должность директора торгового комплекса ООО «Лента».

В соответствии с должностными обязанностями директор ООО «Лента» Сидоров А.П. обязан был предпринять меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Доказательств, подтверждающих наличие объективных причин, препятствующих выполнению законного предписания в установленный срок и принятия всех мер по устранению выявленных нарушений, материалы дела не содержат.

Анализ приведенных доказательств и их оценка позволяют суду сделать вывод о том, что вина Сидорова А.П. является доказанной.

В соответствии с требованиями статей 37и 38 Федерального закона от 21.12.1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе руководители организаций.

Таким образом, своими действиями Сидоров А.П. совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

При назначении административного наказания, в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Исходя из обстоятельств дела, характера административного правонарушения, суд считает обоснованным и справедливым назначить директору торгового комплекса Сидорову А.П. административное наказание в виде штрафа, в пределах санкции, предусмотренной ст. 19.5 ч. 12 КоАП РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Привлечь Сидорова А.П. к административной ответственности по части 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Ново-Савиновский районный суд города Казани в  течение десяти суток со дня  вручения либо получения.

Мировой судья (подпись)

Копия верна

Мировой судья			                                                    Исмагилова Л.В.

Постановление вступило в законную силу______________________2022 года.

Мировой судья			  			                     Исмагилова Л.В.

Реквизиты для уплаты штрафа : наименование получателя платежа: Управление федерального казначейства по РТ ( Министерство юстиции РТ), КПП 165501001, ИНН налогового органа 1654003139, Управление федерального казначейства по РТ, ОКТМО 92701000001, номер счета получателя платежа 40101810800000010001 в отделение НБ Республика Татарстан, БИК 049205001, КБК 73111601193010005140, идентификатор 0318690900000000027963751.