ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2022 года                                 г. Казань, ул. Адоратского, д. 12Б, зал №2

Мировой судья судебного участка №9 по Ново-Савиновскому судебному району  города Казани Ф.А. Сабитова, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении Р.Ф. Зиганшиной, «Данные изъяты» года рождения, уроженки «Данные изъяты», зарегистрированной и проживающей по адресу: г«Данные изъяты», работающей председателем «Данные изъяты», за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

Р.Ф. Зиганшина, являясь председателем «Данные изъяты» не обеспечила выполнение в установленный срок до 10 января 2022 года предписания «Данные изъяты» от 15 апреля 2021 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, тем самым совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Р.Ф. Зиганшина вину признала частично, пояснив, что устранение некоторых пунктов предписания не зависит от «Данные изъяты».

Свидетель В.Ю. Т. в судебном заседании пояснил, что в связи с невыполнением в установленный срок предписания «Данные изъяты» от 15 апреля 2021 года был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд, выслушав пояснения Р.Ф. Зиганшиной, свидетеля В.Ю. Т., исследовав письменные доказательства, находит, что действия Р.Ф. Зиганшиной образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Основанием для привлечения к административной ответственности по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В судебном заседании установлено, что 15 апреля 2021 года старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани  Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ лейтенантом внутренней службы В.Ю. Т. в соответствии с распоряжением заместителя Главного государственного инспектора г.Казани по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР по г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Р.В. Е. №*** от 1 апреля 2021 года проведена проверка в помещениях «Данные изъяты», расположенного по адресу: «Данные изъяты». По результатам проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами на 17, 15, 14, 13, 12 этажах;

- Не проведена проверка работоспособности сетей наружного водопровода (пожарных гидрантов) с составлением соответствующего акта;

- Автоматические системы противопожарной защиты жилого дома в неисправном состоянии;

- Произведены изменения объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшилась зона действия автоматических систем противопожарной защиты жилого дома, а именно имеется самовольно возведенная перегородка и дверь, отсекающая капкан дымоудаления от его рабочей зоны на следующих этажах: 2 этаж (кв. 6), 3 (кв. 12, 17), 4 (кв. 18,23), 5 (кв. 24,29), 6 (кв. 30), 7 (кв. 36), 8 (кв. 42,47), 10 (кв. 59), 11 (кв. 65), 12 (кв. 71), 14 (кв. 78, 83), 15 (кв. 89), 16 (кв. 95), 17 18 (кв. 96,101);

- Допускается парковка автомобилей на проезде с северной стороны жилого дома, тем самым, уменьшая ширину проезда для пожарной техники (согласно норм в данном случае требуется проезд шириной 6 метров);

- Не определена категория по пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5.7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения венткамеры и электрощитовой.

По итогам проверки председателю «Данные изъяты»  Р.Ф. Зиганшиной выдано предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности «Данные изъяты» от 15 апреля 2021 года, установлен срок до 10 января 2022 года.

Согласно акту внеплановой выездной проверки от 21 января 2022 года установлено, что нарушения, предусмотренные пунктами 2,3,4,6  предписания №48/1/34 от 15 апреля 2021 года не устранены.

Вина Р.Ф. Зиганшиной судом установлена и подтверждена: протоколом «Данные изъяты» об административном правонарушении от 21 января 2022 года, решением о проведении внеплановой выездной проверки №11 от 17 января 2022 года,  актом внеплановой выездной проверки, предписанием «Данные изъяты» об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 15 апреля 2021 года, приказом №1 о вступлении в должность председателя «Данные изъяты»  от 09 февраля 2021 года.

Приведенные доказательства получены и представлены мировому судье в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При таких обстоятельствах, суд считает установленным, что Р.Ф. Зиганшина своими действиями совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, фактические обстоятельства содеянного, иные обстоятельства.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание нарушителю, суд учитывает, частичное признание вины, совершение административного правонарушения впервые, поэтому  считает возможным назначить нарушителю наказание в виде минимального размера штрафа, установленного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

постановил:

Признать виновной Р.Ф. Зиганшину по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - штрафу в доход государства в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Постановление  может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения  копии постановления в Ново-Савиновский районный суд города Казани через мирового судью.

Штраф подлежит оплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан (Министерство юстиции Республики Татарстан), КПП 165501001, ИНН 1654003139, ОКТМО 92701000001, номер счета получателя платежа 03100643000000011100 в Отделение НБ Республика Татарстан БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань//Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан, БИК 019205400, кор.сч. 40102810445370000079, по делу №5-54/2022, КБК 73111601193010005140, Идентификатор ***.

Квитанцию об оплате штрафа  представить в каб. №3 судебного участка №9 по Ново-Савиновскому судебному району г. Казани по адресу: г. Казань, Адоратского, д. 12.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

Мировой судья