Копия           				                                           дело № 5-191/1/2022

УИД: 16MS0036-01-2022-000659-58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2022 года

Республика Татарстан, город Казань, улица Авангардная, дом 143.

Мировой судья судебного участка № 1 по Приволжскому судебному району города Казани Знатнова Г.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица: акционерного общества «Радиоприбор» (/данные изъяты/, дата регистрации юридического лица – /данные изъяты/года), расположенного по адресу: Республика Татарстан, город Казань, /данные изъяты/,

установил:

в ходе проведения внеплановой выездной проверки 2 марта 2022 года акционерного общества «Радиоприбор» (далее по тексту – АО «Радиоприбор», Общество), расположенного по адресу: /данные изъяты/, установлено, что АО «Радиоприбор» не выполнило предписание отделения НД и ПР по Приволжскому району города Казани «Приволжский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан от 15 марта 2021 года №33/1/33 по устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, срок устранения нарушений определен – 1 февраля 2022 года. Данное предписание АО «Радиоприбор» не оспорило, о продлении срока выполнения предписания Общество не ходатайствовало.

Представитель юридического лица АО «Радиоприбор» в судебном заседании протокол не оспаривал, указал, что предписание не исполнено в срок, поскольку не было достаточного финансирования, по мере поступления финансирования пункты нарушений устраняются. При назначении наказания просил назначить минимально возможное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Выслушав Ибрагимова А.К., исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии с часть 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В силу части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Судом установлено, что в отношении АО «Радиоприбор» отделением НД и ПР по Приволжскому району города Казани «Приволжский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан вынесено предписание №33/1/33 от 15 марта 2021 года, согласно которому юридическое лицо должно в срок по 1 февраля 2022 года устранить выявленные нарушения требований в области пожарной безопасности.

В ходе проверки исполнения данного предписания, в соответствии с решением № 40 от 10 февраля 2022 года, при выездной проверки 2 марта 2022 года государственным органом выявлено, что указанные в предписании нарушения требований в области пожарной безопасности юридическим лицом, срок исполнения которого истек 1 февраля 2022 года, не устранены в полном объеме, а именно не устранены пункты предписания - 1, 2, 4, 5, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70:

Фаткуллина, 2

- приборы приемно-контрольные установлены в помещении не с круглосуточным пребыванием дежурного персонала  (пункт 1);

- на дверях помещений складского и производственного назначения не выполнен перерасчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствий с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (пункт 2);

- не проведена огнезащитная обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши (пункт 4);

- план эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 (пункт 5);

2 этаж

- на воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования в целях предотвращения проникновения продуктов горения (дыма) во время пожара не предусмотрены противопожарные клапаны в складских и производственных помещениях  различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (пункт 13);

3.4 этаж ОПТК и ПБ, Отдел СТД, Участок УВК, ОЭУ-10, Лаборатория, Химическая лаборатория, Типография

- 3,4 этажи здания (помещения) не оборудованы автоматической пожарной сигнализации, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей в случаи пожара в соответствии с их категорией по взрывопожарной и пожарной опасностью (пункт 14);

- части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающим конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (цеха, складские помещения, мастерские, лаборатории и прочее технические помещения не отделены от помещений иного класса функциональной пожарной опасности противопожарными преградами или противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости) (пункт 17);

Корпус № 3

- помещения 3,4 этажей здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, за исключением помещений конференц-зала и кабинета генерального директора на 4-м этаже (пункт 18),

- помещения 3,4 этажей здания не оборудованы системой оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 19);

- на путях эвакуации на 3,4,5 этажах здания (общие коридоры) применяются материалы для покрытия пола с неисследованными показателями пожарной опасности. (пункт 20);

- помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно склад не выгорожен противопожарной дверью, сертифицированной в области пожарной безопасности. (на 2-м этаже, архив) (пункт 21),

Корпус № 4

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 25),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 26),

Корпус № 11А

- помещения здания не оборудованы системой оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для здании при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей (пункт 29),

- помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно склад не выгорожен противопожарной дверью, сертифицированной в области пожарной опасности (на 1-м этаже, склад ОМТС; на 2-м этаже, материальный склад, инструментальный склад) (пункт 30),

Корпус № 9

- помещения 2- го этажа здания и часть помещений на 1- м этаже (комната регулировщиков) не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 31),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 32),

Корпус № 1

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 33),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 34),

Корпус № 2

- Левое крыло на 2 3-м этаже не оборудовано требуемым количеством пожарных извещателей.- (пункт 36),

- Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не раз- делены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно склад не выгорожен противопожарной дверью, сертифицированной в области пожарной безопасности. (на2-м этаже, на участке ОГМЕТР(пункт 37),

- Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости (склад блоков на 3- м этаже (СГД-33)). (пункт 39),

- Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости (склад ПДО (СГД-33)). (пункт 40),

Корпус №10 (компрессорная)

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 41),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 42);

Здание ГСМ

- здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 43),

Корпус № 8

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 44),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 45);

Корпус № 5

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 46),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 47);

Оренбургский тракт, 128

- на дверях помещений складского и производственного назначения не выполнен перерасчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункт 48);

- не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши (пункт 50);

Корпус № 1

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 52),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 53);

Корпус № 1А

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 55),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 56);

Корпус № 10

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 58),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 59);

Корпус № 11

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 61),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 62);

Корпус № 12

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 63),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 64);

Корпус № 9

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 65),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 66);

Корпус № 4

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 67),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 68);

Помещение ВОХР

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (пункт 69),

- помещения здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 70);

чем нарушило требования Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При этом с заявлением о продлении срока предписания АО «Радиоприбор» не обращалось. Указанный срок не продлевался. Предписание № 33/1/33 от 15 марта 2021 года не обжаловано и не отменено.

2 марта 2022 года по результатам проведенной проверки составлен акт, государственным инспектором г.Казани по пожарному надзору – инспектором отделения НД и ПР по Приволжскому району «Горки» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан в отношении юридического лица АО «Радиоприбор» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мировой судья, считает, что имеющаяся совокупность доказательств достаточна для вынесения постановления по делу, и, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности приходит к выводу, что вина АО «Радиоприбор» полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно:

- протоколом №0106-2022-0037 об административном правонарушении от 4 марта 2022 года, в котором изложены обстоятельства дела, а также имеется подпись законного представителя юридического лица об ознакомлении с содержанием протокола;

- копией предписания №33/1/33 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15 марта 2021 года, которое вручено заместителю генерального директора АО «Радиоприбор» - техническому директору Хусаинову Р.Р.;

- копией решения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица в области пожарной безопасности № 40 от 10 февраля 2022 года;

- копией протокола осмотра от 25 февраля 2022 года;

- копией протокола опроса контролируемого лица (представителя) от 2 марта 2022 года;

- копией акта проверки № 40 от 2 марта 2022 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району города Казани управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ в отношении юридического лица АО «Радиоприбор» на предмет соблюдения выполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор;

- копией приказа № 743/к от 31 августа 2017 года о переводе Хуснутдинова А.Э. на должность исполнительного директора;

- копией доверенности выданной АО «Радиоприбор» на имя Хусаинова Р.Р.;

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица: акционерного общества «Радиоприбор».

Перечисленные доказательства получены с соблюдением установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях процессуальных требований. Оснований не доверять им у мирового судьи не имеется.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляет Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Состав вменяемого АО «Радиоприбор» правонарушения является формальным, угроза охраняемым общественным отношениям заключается не только в наступлении негативных последствий правонарушения, но и в пренебрежительном отношении юридического лица к исполнению возложенных на него обязанностей по устранению нарушений законодательства.

Предписание об устранении нарушений требований законодательства представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на проведение государственного надзора, содержащий властное волеизъявление, порождающий правовые последствия для конкретных граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Условиями для вынесения предписания являются нарушения законодательства Российской Федерации, которые к моменту выдачи такого предписания не устранены нарушителем самостоятельно.

Предписание по своей правовой природе является ненормативным правовым актом, подлежащим обязательному исполнению.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания влечет привлечение к административной ответственности.

Таким образом, суд приходит к выводу, что в вина АО «Радиоприбор» в совершении вменяемого ему административного правонарушения полностью доказана, и квалифицирует по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, мировым судьей не установлено, к смягчающим обстоятельствам суд относит частичное исполнение предписания.

Устранение части нарушений, установленных в предписании, не освобождает юридическое лицо от административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, объективная сторона которого заключается в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор об устранении нарушений законодательства.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Вместе с тем, исходя из характера, а также конкретных обстоятельств со-вершенного юридическим лицом АО «Радиоприбор» административного правонарушения, оснований для признания вменяемого деяния малозначительным и освобождения юридического лица АО «Радиоприбор» от административной ответственности на основании статьи 2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях не имеется.

Принимая во внимание характер совершенного АО «Радиоприбор» правонарушения, обстоятельства его совершения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, наличия смягчающего обстоятельства (частичное исполнение предписания) и, руководствуясь принципами справедливости, разумности, соразмерности наказания совершенному деянию, учитывая влияние наказания на исправление лица, привлекаемого к административной ответственности, в целях предупреждения совершения новых правонарушений, мировой судья приходит к выводу, что юридическому лицу следует назначить наказание в виде административного штрафа в минимальных пределах санкции части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 3.5, 4.1, частью 12 статьи 19.5, статьями 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

постановил:

акционерное общество «Радиоприбор» (/данные изъяты/, дата создания юридического лица 17 июня 2002 года) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате в течение шестидесяти дней с момента вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: получатель штрафа - /данные изъяты/.

Документ об оплате штрафа необходимо предоставить в канцелярию судебного участка № 1 по Приволжскому судебному району города Казани Республики Татарстан по адресу: город Казань, улица Авангардная, дом 143, до истечения 60 дневного срока для добровольной оплаты штрафа. В случае отсутствия сведений об оплате штрафа по истечению 60 дневного срока с момента вступления постановления в законную силу, данное постановление направляется на принудительное исполнение в Службу судебных приставов.

Разъяснить Обществу, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа (часть 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Постановление может быть обжаловано в Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в течение 10 суток со дня получения копии постановления, через мирового судью.

Мировой судья (подпись)

«копия верна»

Мировой судья                                                                               Знатнова