Дело № 5-43/9/2022

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 февраля 2022 года                                                                            г.  Казань

Мировой судья судебного участка №9 по Приволжскому судебному району города Казани Республики Татарстан  Д.А. Гатауллина,

рассмотрев дело по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении управляющей ТСЖ «Искандар» Байтимировой С.И., /данные изъяты/,

У С Т А Н О В И Л:

/данные изъяты/ года в /данные изъяты/ ч. на ул. /данные изъяты/ согласно протоколу об административном правонарушении №/данные изъяты/ от /данные изъяты/г.  установлено,  что Байтимирова С.И, являясь должностным лицом – управляющей товарищества собственников жилья «Искандар»,  расположенного по адресу: город Казань, улица /данные изъяты/, не выполнены пункты 1,2,3,4,5,6,8,9,15,16,17,18 предписания отдела надзорной деятельности № 14/1/14 от 27.01.2021 года:

- пункт 1 Предписания – Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 5-го этажа заперты на ключ, тем самым не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа и затрудняется эвакуация людей при пожаре (Пункт 26 Постановления правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года №1479; статья 4 Федерального закона №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.18* СНиП 21-01-97*),

- пункт 2 Предписания - Произведены изменения объемно-планировочных решений путем устройства кладовых в поэтажных коридорах и на лесничных клетках (на общедомовой территории). (Подпункты «е», «к» пункта 16, пункт 23 Постановления правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года №1479; статья 4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3 СНиП 21-01-97*).

- пункт 3 Предписания - Произведены изменения объемно-планировочных решений путем самовольной установки в поэтажных коридорах металлических дверей и перегородок (одна на несколько квартир), в результате которого уменьшается зона действия системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода). (Подпункт «е» пункта 16, пункт 23 Постановления правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года №1479; статья 4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3 СНиП 21-01-97*),

- пункт 4 Предписания - Допускается снятие предусмотренных проектной документацией, дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток с 3-го по 14-й этаж 1 го подъезда,  препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. (Подпункт «д» пункта 16 Постановления правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в  Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года №1479; статья 4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3 СНиП 21-01-97*).

- пункт 5 Предписания – Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов (деревянная фанера) пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода на этажах не доукомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. Не проведена перекатка пожарных рукавов. (Пункт 50 Постановления правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года №1479 ; часть 4 статьи 107 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

- пункт 6 Предписания – Не представлен соответствующий протокол проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц на крыше здания многоквартирного жилого дома, подтверждающий содержание их в исправном состоянии. (Подпункт «б» пункта 17 Постановления правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года №14790.

- пункт 8 Предписания –Противопожарные двери (двери вентиляционных камер, двери выхода на кровлю, электрощитовых, станции пожаротушения и др.) не оборудованы устройствами для самозакрывания. (Часть 8 статьи 88, статья 4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.17 СНиП 21-01-97*).

- пункт 9 Предписания – В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена информация об исправности, обслуживании и о поверки в части водоотдачи внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения. (Статья 86 Федерального закона «№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 48 Постановления правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16и сентября 2020 года №1479).

- пункт 15 Предписания – помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно помещение насосных установок с пожарными насосами для внутреннего пожаротушения не выгорожено противопожарной дверью, сертифицированной в области пожарной безопасности. (Статьи 4, 88 Федерального закона №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7.4, 5.14*, табл. 1, табл.2 СНиП 21-01-97*, пункт 12.4 СНиП 2.04.01-85*).

- пункт 16 Предписания – В помещение насосных установок с пожарными насосами для внутреннего пожаротушения демонтирован и отсутствует резервный пожарный насосный агрегат (минимально должен быть предусмотрен один основной и один резервный насосный агрегаты). (Статья 4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.10.3 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пункт 12.1 СНиП 2.04.01-85*).

- пункт 17 Предписания  - Помещение насосной не обеспечено схемой противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке отсутствуют таблички с информацией о защищаемых помещениях (Пункт 51 Постановления правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года №1479).

- пункт 18 Предписания – Не обеспечивается исправное состояние и проведение проверок работоспособности пожарных  основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов, работоспособность задвижек на обводных линиях водомерных устройств, отсутствует журнал проверок технического состояния указанного оборудования (Пункт 52 Постановления правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года №1479).

# В судебное заседание  Байтимирова С.И., будучи надлежащим образом, извещенной в суд не явилась. Ходатайств об отложении дела в суд не  направляла.

# Часть 2 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает, что дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и если оно не заявило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо, если такое ходатайство оставлено без рассмотрения.

# В протоколе об административном правонарушении содержится просьба Байтимировой С.И. о рассмотрении дела без ее участия.

Изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

# Согласно статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей.

# Мировой судья, исследовав материалы административного дела, считает, что событие административного правонарушения и вина Байтимировой С.И. в совершении данного правонарушения подтверждается:

- копией решения о проведении внеплановой выездной проверки от /данные изъяты/ года №/данные изъяты/;

- копией акта внеплановой выездной проверки;

- копией предписания №/данные изъяты/ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности;

- копией приказа №/данные изъяты/ от /данные изъяты/ года о назначении ответственного за противопожарное управляющую ТСЖ «Искандар» Байтимирову С.И.;

-    выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ТСЖ «Искандар»;

-   протоколом об административном правонарушении №/данные изъяты/ от /данные изъяты/г.

# Проанализировав представленные материалы, суд приходит к выводу, что в бездействии Байтимировой С.И. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку не выполнено в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

# При назначении административного наказания мировой судья учитывает характер и обстоятельства совершенного правонарушения, объектом которого является пожарная безопасность, личность Байтимировой С.И., признание вины.

# Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, судом не установлено.

# В связи с изложенным, мировой судья считает возможным назначить Байтимировой С.И. наказание в виде штрафа в пределах санкции части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководствуясь статьями 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,  мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать управляющую ТСЖ «Искандар» Байтимирову С.И. виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф подлежит уплате в течение шестидесяти дней с момента вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: Получатель УФК по Республике Татарстан (Министерство юстиции Республики Татарстан), ИНН 1654003139, КПП 165501001, БИК 019205400, сч.№40102810445370000079, сч.№03100643000000011100, Банк получателя Отделение НБ Республика Татарстан банка России // УФК по РТ г.Казань, КБК 73111601193010005140, УИН /данные изъяты/.

Документ об оплате штрафа необходимо предоставить в канцелярию судебного участка № 9 по Приволжскому судебному району города Казани Республики Татарстан по адресу: город Казань улица Габишева,35, до истечения 60 дневного срока для добровольной оплаты штрафа. В случае отсутствия сведений об оплате штрафа по истечению 60 дневного срока с момента вступления постановления в законную силу, данное постановление направляется на принудительное исполнение в Службу судебных приставов.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (часть 1 статьи 20.25 Кодекса).

Постановление может быть обжаловано в Приволжский районный суд                г. Казани в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, через мирового судью.

Согласовано.

Мировой судья:			                                   Д.А. Гатауллина