УИД 16MS0056-01-2021-003770-28

дело №11-5-16/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

20 января 2022 года    	    		                  г. Казань, ул. Космонавтов, д. 59

Мировой судья судебного участка № 11 по Советскому судебному району города Казани Республики Татарстан А.Ф. Сафин, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица – Ш.Т. Замматова, «данные изъяты»,

УСТАНОВИЛ:

Предписанием начальника отделения НДиПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан №1/1/1 от 22 января 2020 года на «данные изъяты», юридический адрес: «данные изъяты»  возложена обязанность устранить в срок до 10 ноября 2021 года нарушения обязательных требований пожарной безопасности на объектах учреждения, расположенных по адресам: «данные изъяты».

Однако Ш.Т. Замматов, являясь ответственным должностным лицом – «данные изъяты» указанного учреждения, исполнение в установленный срок требований предписания в полном объеме не обеспечил, вследствие чего не были устранены нарушения, указанные в пунктах 3-18, 20 предписания:

- система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3 типа не оповещает только работников учреждения при помощи специального текста оповещения,

(корпус №1):

- высота и ширина эвакуационного выхода не соответствует нормативным требованиям (ширина менее 1,2 метра и высота менее 1,9 метра), выход на улицу с лестничной клетки рядом с опер. блоком,

- на лестничной клетке допускается размещение приборов отопления, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2,2 метра,

- число эвакуационных выходов с части 1 этажа менее числа эвакуационных выходов со второго этажа здания,

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, а именно: не установлены сертифицированные противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости в помещениях складов №7-22, электрощитовых №7-10, №7-28, №2-08А, №2-32, №0-05,

- отсутствует второй эвакуационный выход из зала совещания № 2-31,

- не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерных сетей (слаботочная система),

- система противодымной вентиляции находиться в неисправном состоянии, а именно: воздуховоды и каналы выполнены из горючих материалов и имеют отверстия,

- не проведена оценка технического состояния систем противодымной вентиляции в соответствии с ГОСТ Р53300,

(корпус №2):

- высота горизонтальных участков путей эвакуации (в коридоре подвала) в свету менее 2 метра, (фактическая 1,84 метра),

- коридор подвала длиной более 15 метров, с постоянным пребыванием людей, без естественного проветривания при пожаре не оборудовано системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре,

(корпус №3):

- высота и ширина эвакуационного выхода не соответствует нормативным требованиям (ширина менее 1,2 метра и высота менее 1,9 метра) - выход на улицу со средней лестничной клетки,

- ширина эвакуационных выходов не соответствует нормативным требованиям (менее 1,2 метра) - выход на улицу справой и левой лестничной клетки,

- отсутствует ограждение по периметру кровли здания,

(корпус №5):

- в лестничной клетке допускается размещение приборов отопления, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2,2 метра,

- ширина эвакуационного выхода не соответствует нормативным требованиям (ширина менее 1,2 метра), выход на улицу с лестничной клетки,

(ЛДК №3):

- отсутствует второй эвакуационный выход из второго этажа лечебной части здания.

При рассмотрении дела Ш.Т. Замматов указал, что предписание не исполнено в связи с отсутствием финансирования.

Вышеизложенные обстоятельства правонарушения подтверждаются совокупностью следующих доказательств: протоколом об административном правонарушении №ОКЗН-2021-0017 от 15 декабря 2021 года, предписанием №1/1/1 от 22 января 2020 года; решением о проведении проверки №34 от 09 декабря 2021 года; актом проверки №34 от 15 декабря 2021 года; приказом о приеме работника на работу от 10 сентября 2018 года; объяснениями Ш.Т. Замматова.

Данные доказательства мировой судья признает достоверными, поскольку они  согласуются друг с другом.

В связи с изложенным мировой судья приходит к выводу, что Ш.Т. Замматов, как должностное лицо, совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Доводы Ш.Т. Замматова о том, что имелись обстоятельства, в силу которых предписание не могло быть исполнено в полном объеме в установленный срок, не являются основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении.

Обстоятельства, которые приводятся в обоснование доводов, сами по себе еще не свидетельствуют о том, что предписание не могло быть исполнено в установленный срок при принятии ответственными должностными лицами достаточных и своевременных мер. Доказательств того, что с учетом заявленных доводов своевременно и в достаточном объеме были приняты все необходимые меры для устранения обстоятельств, указываемых в качестве препятствий для своевременного исполнения предписания, не представлено.

Как следует из материалов дела и объяснений Ш.Т. Замматова, предписание должностного лица в части срока исполнения предписания не оспаривалось, в административный орган с заявлением о продлении срока предписания, в том числе в связи с указываемыми обстоятельствами, представители учреждения не обращались.

В связи с чем Ш.Т. Замматов подлежит административной ответственности.

При назначении наказания мировой судья принимает во внимание характер совершенного правонарушения, имеющиеся в материалах дела данные о личности виновного, его имущественном положении, состоянии здоровья, а также иные обстоятельства дела.

Частичное признание вины мировой судья учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Ш.Т. Замматова, как должностное лицо, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

- Штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу по нижеуказанным реквизитам:

- счет получателя 03100643000000011100 в Отделении – НБ Республики Татарстан Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань, БИК 019205400, счет банка получателя 40102810445370000079, получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан (Министерство юстиции Республики Татарстан), ИНН 1654003139, КПП 165501001, КБК 73111601193010005140, ОКТМО 92701000, Идентификатор (УИН) «данные изъяты».

Квитанцию об уплате административного штрафа представить в судебный участок № 11 по Советскому судебному району города Казани по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 59, каб. 206.

- Лицу, которое подвергнуто наказанию, разъясняется, что неуплата административного штрафа в установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Советский районный суд города Казани Республики Татарстан.

Мировой судья: подпись

Копия верна.

Мировой судья  			 				    		   А.Ф. Сафин